## Sheet1
TIPE UPS | Phase | KAPASITAS |  | PF | Back Up Time | BATTERY |  | KETENTUAN | KETENTUAN KABEL IN - OUT |  | JUMPER | SPESIFIKASI PANEL |  |  | GROUND | SIZE UPS | SIZE BOX | BERAT (KG)
|  | KVA | KW |  |  | SPESIFIKASI | PCS | BOX BATTERY | SPESIFIAKSI | PANJANG | BATRE | BREAKER |  | Box | BC 10m | PxLxT | PxLxT | UPS | BAT | BOX | PANEL | JUMPER | KABEL | GW
Pak Edwin THOR 3-3 10KVA 30 menit | [11 empty] | MCCB | MCB | Panel |  |  |  | KG
THOR 3/3-10K | 3/3 | 10 KVA | 9 KW | 0,9 | 30 menit | 7AH 32X3 | 96 | C | NYYHY 4x6mm | 10 | NYAF16, 60M | 50A, 3pcs |  | 30x60x20 | 30 | 600 X 300 X 810 | 600 x 850 x 1100 | 178 | 192 | 10 | 10 | 10 | 10 | 410
| NYA | 1X50mm